## Hoja1
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
INVITACIÓN DIRECTA Nº 021 DE 2008
ANEXO Nº 5
PROPUESTA ECONÓMICA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
A | B | C | D | E | F= D X E
1.0 | OBRAS CIVILES
1.1 | Desmonte techo falso existente | M2 | 56 |  | 0
1.2 | Desmonte calcetón (guada) existente | M2 | 56 |  | 0
1.3 | Aplicación pintura epóxica negra para techo (área equipos) | M2 | 56 |  | 0
1.4 | Demolición piso cerámico existente (área equipos) | M2 | 56 |  | 0
1.5 | Afinado en mortero y mástico, piso (área equipos) | M2 | 56 |  | 0
1.6 | Aplicación pintura epóxica a piso (área equipos) | M2 | 56 |  | 0
1.7 | Resanes y aplicación de pintura interna acriltex, para paredes. | M2 | 126 |  | 0
1.8 | Construcción muro en plycem para pared interna en ladrillo. | M2 | 31 |  | 0
1.9 | Vidrio de seguridad laminado para ventanas que dan a la calle, se coloca internamente antes de las ventanas - no se retiran las actuales -. Incluye sellamiento e impermeabilización. | M2 | 9 |  | 0
1.10 | Construcción muro antepecho 70 cm de alto en plycem, área de operadores. | M2 | 6.3 |  | 0
1.11 | Construcción ventanal en vidrio templado de seguridad, con marco metálico en aluminio, para cerramiento área de operadores. | M2 | 25.4 |  | 0
1.12 | Puerta en vidrio para área de operadores, marco y bisagra, chapa, llave y manija en aluminio, bisagra pivotante en piso. | UNIDAD | 1 |  | 0
1.13 | Puerta entrada principal completamente metálica, cortafuego, brazo hidraúlico, relleno en bermurica, mirilla en vidrio. | UNIDAD | 1 |  | 0
1.14 | Retiro puerta y marco (color verde) | UNIDAD | 1 |  | 0
1.15 | Muro nuevo en ladrillo para cubrir espacio de puerta retirada | M2 | 3 |  | 0
1.16 | Estuco y pintura muro nuevo en ladrillo (ambas caras) | M2 | 6 |  | 0
1.17 | Demolición pared para apertura marco puerta nueva | M2 | 3 |  | 0
1.18 | Traslado puerta y marco a nuevo espacio | UNIDAD | 1 |  | 0
1.19 | Resanes y aplicación de pintura (entorno nuevo marco de puerta). Se aplica un color similar en el entorno, no incluye a toda la pared. | M2 | 6 |  | 0
1.20 | Retiro de puerta entrada principal | UNIDAD | 1 |  | 0
1.21 | Retiro de escombros | GLB | 1 |  | 0
1.22 | Piso a nivel, postformable, disipador de estática, para área de operación (Opcional, se recomienda para garantizar la descarga de estática antes de ingresar al área de equipos). Con sistema de puesta a tierra. | M2 | 25 |  | 0
0
2.0 | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
2.1 | Suministro e instalación de tablero eléctrico principal (normal y regulado). Con un (1) totalizador principal de 3x300 amperios. Un (1) breaker para entrada de UPS de 3x150 amperios, un (1) breaker para salidas de UPS de 3x150 amp, un (1) breaker para By Pass UPS 3x150 amp. Un (1) breaker para AA 3x150 amp, dieciseis (16) breakers para circuitos de racks de 2x30 amp. barraje de tierra y neutro. | UNIDAD | 1 |  | 0
2.2 | Suministro e instalación de medidor de parámetros eléctricos, para tablero principal, transformadores de corriente de medida 200/5 y minibreaker de protección. | UNIDAD | 1 |  | 0
2.3 | Suministro e instalación de protección contra sobretensiones DPS (TVSS) tipo panel 3 fases 208/120 v ac WYE 220 v ac en conexión delta, incluye circuito para filtrar ruido eléctrico de alta frecuencia, con un (1) breaker de 40 amp. Merlin Gerin. | UNIDAD | 1 |  | 0
2.4 | Suministro y tendido de bandeja porta cable de 30 cm de ancho x 8 cm de alto, con división, debidamente soportada a piso. Para cableado de datos y cableado eléctrico independientemente. | ML | 36 |  | 0
2.5 | Suministro e instalación de toma de incrustrar NEMA L6-30 de seguridad, 4 polos para rack, incluye caja de 10 x 10, 1 ml de coraza liquid tigh de 3/4" y dos (2) conectores rectos por cada toma. | UNIDAD | 20 |  | 0
2.6 | Suministro y tendido de cableado para tomas NEMA L6-30 en cable encauchetado 3x10 | ML | 700 |  | 0
2.7 | Suministro e instalación de toma de seguridad 110V para rack, con caja rawelt y 1 ml de coraza liquid tigh y dos (2) conectores rectos por cada toma. | UNIDAD | 6 |  | 0
2.8 | Suministro y tendido de cableado para tomas 110v seguridad en cable # 12 | ML | 280 |  | 0
2.9 | Organización cableado eléctrico de iluminación, con lámparas existentes. Más 4 nuevas. | GLB | 1 |  | 0
2.10 | Acometida UPS 40KVA, entrada y salida | ML | 15 |  | 0
2.11 | Acometida eléctrica AA, Unidad Manejadora | ML | 7 |  | 0
2.12 | Acometida eléctrica AA, Unidad Condensadora | ML | 20 |  | 0
2.13 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra, para aterrizar estructura métalica y tableros eléctricos se ubica dentro del centro de cómputo; con 3 varillas cobre - cobre 2,40 mts. x 5/8" ø, tratamiento químico, cable 2/0 y tres (3) cajas de inspección en mampostería con marco y tapa. | UNIDAD | 1 |  | 0
0
3.0 | CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDORES Y CENTRO OPERACIÓN
3.1 | Cable UTP, Categoría 6 | ML | 750 |  | 0
3.2 | Salida RJ45 Sencilla para Telecomunicaciones. Incluye face plate doble, (2) jack RJ45 cat.6, marcación en cables y en faceplate. | UNIDAD | 48 |  | 0
3.3 | Patch Cord, RJ45-RJ45, Cat.6, 3mt. | UNIDAD | 48 |  | 0
3.4 | Patch Cord, RJ45-RJ45, Cat.6, 1.5 mt. | UNIDAD | 48 |  | 0
3.5 | Patch panel 48 puertos cat6. Red datos | UNIDAD | 1 |  | 0
3.6 | Organizador Horizontal 2UR. MYSI | UNIDAD | 2 |  | 0
3.7 | Fibra multitmodo 50/125, 6 hilos. Se conectoriza 1 par. | ML | 40 |  | 0
3.8 | Conector ST simplex para la bandeja en el 3er piso. Y en switch centro de cómputo. | UNIDAD | 4 |  | 0
3.9 | Conectorización extremo de fibra en ST simplex | UNIDAD | 4 |  | 0
3.10 | Tubería para entutamiento de fibra entre centro de cableado 3er piso atravesando pasillo y llegando a centro de cómputo 1er piso | ML | 50 |  | 0
3.11 | Escalerilla (malla) en alambre tipo Cablofil, para entutar fibra óptica sobre gabinetes. Incluye elementos de fijación y accesorios. | ML | 30 |  | 0
3.12 | Certificación Fibra Óptica, 2 hilos | UNIDAD | 2 |  | 0
0
4.0 | EQUIPOS ESPECIALES:
4.1 | Suministro e instalación. Cámara sobre IP fija, con conexión PoE, incluye inyector. Se debe contar con un punto de red. | UNIDAD | 2 |  | 0
4.2 | Suministro e instalación de sistema de SOLO Detección de Incendios para área de equipos: compuesto por 1 pánel de control, 4 Sensores de humo, 1 Sirena con Luz estroboscópica, 1 campana de alarma, 1 estación de aborto para falsa alarma. Materiales, cableado y tubería. | UNIDAD | 1 |  | 0
4.3 | Suministro e instalación de sistema de control de acceso biométrico para área de equipos: compuesto por 1 pánel de control para hasta 2 puertas, 1 lector biométrico de huella y proximidad, 1 botón pulsador de salida. Contactos magnéticos, brazo, electroiman. Materiales, cableado y tubería. | UNIDAD | 1 |  | 0
0
5.0 | PISO FALSO
5.1 | Suministro e instalacion de piso falso en acero de alta resistencia con inyeccion de cemento, recubrimiento laminado de alta presion antiestatico micarta h=60cm, incluye stringer y cortes pasacables. Resistencia 1400Kg. Distribuido por M2. Altura 60 cm. | M2 | 62 |  | 0
5.2 | Suministro de una chupa importada de dos Ventozas para maniobrar el sistema de piso falso. | UNIDAD | 1 |  | 0
5.3 | Malla de alta frecuencia en centro cómputo y barraje tierra para malla | M2 | 62 |  | 0
5.4 | Rejillas de ventilación, para salida de aire acondicionado | UNIDAD | 16 |  | 0
5.5 | Rampa de acceso ( Se debe revalidar en el diseño final si ésta rampa queda dentro del área de equipos o por fuera hacia el área de operación, dada la altura del piso h=60 cm). | UNIDAD | 1 |  | 0
0
6.0 | AMOBLAMIENTO ESPECIAL PARA CENTRO DE OPERACIÓN
6.1 | Mueble Técnico especial para centro de operación, estructura (base) metálica y superficie recubierta en fórmica, con canaleta inferior perimetral para cableado de datos y eléctrico. Incluye precableado eléctrico, porta teclado extraíble, 1 archivador, | UNIDAD | 1 |  | 0
6.2 | Sillas sencillas para operación, con brazos y ruedas | UNIDAD | 2 |  | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS - G - |  |  |  |  | 0
IVA 16% - H - |  |  |  |  | 0
TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA - I - |  |  |  |  | 0
NOTA: EL AIU DE LAS OBRAS CIVILES DEBERA ESTAR INCLUIDO DENTRO DE LOS VALORES UNITARIOS DE CADA ITEM CORRESPONDIENTE