
[image: image2]
Universidad Distrital

Francisco José de Caldas


INVITACIÓN DIRECTA No. 027 DE 2009
OBJETO DE LA INVITACIÓN DIRECTA: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TREINTA (30) UPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”.
RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS OFERENTES A LAS EVALUACIONES PUBLICADOS PARA LA INVITACIÓN DIRECTA No. 027 DE 2009
OBSERVACIONES DE LA EMPRESA TRIENERGY
PRIMERA OBSERVACIÓN
De acuerdo con los folios 221,239 y 240 ofrecen un rango de frecuencia de entrada de 60 Hz +/- 3 Hz; los citados folios corresponden a información de los modelos de Ups de 6, 10 y 30 kva.

La universidad especifico para este proceso equipos Ups con rango de frecuencia de entrada de +/- 5 hz por lo cual se evidencia que la firma Energy Tech no cumple técnicamente con este requerimiento.
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Dado que en el mercado actual el rango oscila en +/- 3 Hz, la universidad considera que esta dentro de los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento y protección de los equipos que este dispositivo soportara, por lo cual las referencias que aparecen en la propuesta de ustedes, como la de Energy Tech ofrecen el mismo producto, por lo tanto la universidad se mantiene en la calificación realizada.
SEGUNDA OBSERVACIÓN
Para los diferentes modelos ofrecidos, Energy Tech no especifica la cantidad el voltaje y la capacidad en amperios hora de las baterías capaces de garantizar los diferentes tiempos de autonomía requeridos por la universidad en el listado de especificaciones técnicas del pliego de condiciones, correspondiente al proceso de la referencia.
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Es de anotar que en el folio 310 se encuentra el cuadro en el cual se especifica la cantidad de baterías y el amperaje, que las mismas manejan. Por lo tanto la universidad se mantiene en la evaluación publicada.
HARVEY ZAMBRANO TORRES

Vicerrector Administrativo y Financiero
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTAS
[image: image3.png]



        Invitación Directa Nº 027 de 2009                                                                                                                                  

[image: image1.png]


[image: image2]