INVITACIÓN DIRECTA No. 027 DE 2009

OBJETO DE LA INVITACIÓN DIRECTA: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TREINTA (30) UPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”.

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS OFERENTES A LOS TÉRMINOS DE REFRENCIA PUBLICADOS PARA LA INVITACIÓN DIRECTA No. 027 DE 2009

OBSERVACIONES DE LA EMPRESA PROYECTOS ESPECIALES

PRIMERA OBSERVACIÓN

Estamos interesados en participar en el proceso INVITACION DIRECTA No 027. Revisando sus pliegos para la contratación SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS, solicitamos se evalué, se revise y se modifique EL PLAZO DE ENTREGA de los UPS  por lo menos a SESENTA días, esta solicitud nos obliga por que en las fechas navideñas que se aproximan MUCHAS empresas de nuestros proveedores SUSPENDEN LABORES.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La universidad acepta la observación y adendará lo pertinente.

SEGUNDA OBSERVACIÓN

Muy respetuosamente SOLICITAMOS se  anexe para los UPS el RETIE. Documento de obligatorio cumplimiento para el manejo de energía eléctrica en todo el territorio nacional, el cual debe ser requerido por cualquier entidad contratante  a fabricantes de UPS tanto NACIONALES como importadas. Los UPS están contemplados dentro de la tabla de productos objeto del RETIE y se debe demostrar su cumplimiento a través de CERTIFICADO DE CONFORMIDAD expedido por la superintendencia de industria y comercio u otro organismo competente donde se da cumplimiento de los requisitos establecidos en este REGLAMENTO del ministerio minas y energía resolución 181294.

La norma UL es para UPS importada, por tal razón pedimos se SOLICITE la NTC para UPS nacional.

Además vale la pena anotar que la UNIVERSIDAD se COMPROMETE según lo que  indica claramente en el ANEXO 7 pacto por la transparencia y que reza “adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación, procurando el buen uso de los recursos públicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen contratar con la Universidad” la Universidad esta impidiendo la participación a UPS NACIONALES que cuentan con norma de CALIDAD como el RETIE y la NTC (norma técnica colombiana) y además CUMPLE con los requerimientos técnicos indicados por la UNIVERSIDAD.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS

OBSERVACIONES DE LA EMPRESA EMERSON ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA

PRIMERA OBSERVACIÓN

Hemos revisado las especificaciones técnicas que deben cumplir obligatoriamente los equipos solicitados y encontramos que solamente unas pocas de las marcas de UPS comercializadas en Colombia estarían cumpliendo con la mayoría de dichos requisitos, quedando excluidos en este caso, los distribuidores de nuestros productos.

Por tal motivo, solicitamos a ustedes considerar la revisión de las especificaciones que se indican a continuación:

LISTADO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES UPS DE 1, 1,5 Y 2 KVA

| ITEM | DESCRIPCION / REQUERIDO |  |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| 1.1 | Marca / Modelo: Especificar |  |
| 1.2 | Capacidad 1000VA / 800 WATTS |  |
|  | Capacidad 1500VA / 1200 WATTS |  |
|  | Capacidad 2000Va / 1600 WATTS |  |
| 1.3 | Tecnología True-Online Doble Conversión |  |
| - Entrada |  |  |
| 2.1 | Voltaje de entrada 120V |  |
| 2.2 | Rango de Voltaje a la entrada +15%/-25% RANGO DE OPERACION |  |
| 2.3 | Frecuencia de Entrada 60 HZ +/-5Hz RANGO DE FRECUENCIA |  |
| - Salida |  |  |
| 3.1 | Voltaje de Salida 120V +/-2% |  |
| 3.2 | Forma de Onda Seno |  |
| 3.3 | Frecuencia de Salida 60+/-0.05Hz equivale a 0.0833% RANGO DE FRECUENCIA |  |
| 3.4 | Factor de Cresta 3:1 |  |
| 3.5 | Distorsión Armónica Total < 5% ESPECIFICAR SI ES MEDIDO ENVOLTAJE O CORRIENTE |  |
| 3.6 | Tomas de Salida: Mínimo 6 tipo NEMA 5-15R |  |
| - Baterías |  |  |
| 4.1 | Autonomía mínima de 15 minutos a plena carga (Especificar cantidad, voltaje y capacidad de las baterías) que garanticen el tiempo requerido. |  |
| 4.2 | Baterías Secas Libres de Mantenimiento |  |
| 4.3 | Posibilidad de ampliar la autonomía con bancos de baterías adicionales (Conector Incluido) |  |
| - Indicadores y Alarmas |  |  |
| 5.1 | Debe incluir panel LCD o Leds que señalen el estado de la UPS e información de funcionamiento. |  |
| 5.2 | Alarmas audibles que notifiquen: UPS encendida, funcionamiento en baterías, baja batería, sobrecarga, UPS falla y apagado remoto. |  |
| - Condiciones Ambientales |  |  |
| 6.1 | Temperatura de Operación 0-40°C |  |
| 6.2 | Humedad Relativa 0 a 95% sin condensación |  |
| - Comunicación |  |  |
| 7.1 | Puerto RS-232 / Inteligente DB-9 |  |
| 7.2 | Incluir software de gestión, monitoreo, control y configuración del UPS: deberá permitir monitoreo en tiempo real, control y configuración desde un PC y a través de la red LAN. |  |
| 7.3 | Compatible con plataforma SNMP, Incluir tarjeta de monitoreo. |  |
| - Certificaciones |  |  |
| 8.1 | Certificación UL1778, que especifica los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad tanto del operador como del personal de mantenimiento de los equipos UPS. Presentar certificado de producto. POSIBILIDAD DE PRESENTAR OTRAS CERTIFICACIONES COMPATIBLES TALES COMO IEC |  |
| - Garantía |  |  |
| 9.1 | Mínima de dos años incluidas las baterías |  |
| - Entrega e Instalación |  |  |
| 10.1 | Los bienes que integran el presente proceso deben entregarse debidamente instalados, configurados y funcionando en las sedes descritas por la Universidad. El transporte y almacenamiento de los materiales requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del oferente. |  |
| 10.2 | El proponente debe ofrecer la realización de 2 mantenimientos preventivos, mínimo por año. |  |
| 10.3 | El servicio de soporte deberá ser en sitio durante el tiempo que dure la garantía, en la modalidad 5 días x 8 horas. En todos los casos, el proveedor debe garantizar el mantenimiento correctivo ON SITE, en caso de que la reparación de la UPS demore más de setenta y dos horas, el proveedor deberá suministrar una UPS de iguales o superiores características como soporte, mientras se repara el equipo UPS. |  |

ESPECIFICACIONES UPS DE 6 KVA

| ITEM | DESCRIPCION / REQUERIDO |  |
| --- | --- | --- |
| Generales |  |  |
| 1.1 | Marca/Modelo: Especificar |  |
| 1.2 | Capacidad 6.000 VA /4.200 WATTS |  |
| 1.3 | Tecnología True-Online Doble Conversión |  |
| Entrada |  |  |
| 2.1 | Voltaje de entrada 120/208 VAC (dos fases y tierra) |  |
| 2.2 | Rango de Voltaje a la entrada +/-20% RANGO DE VOLTAJE DEMASIADO AMPLIO Y QUE NO ES PRÁCTICO PARA LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO DE ENERGIA EN BOGOTA |  |
| 2.3 | Frecuencia de Operación a la Entrada 60 HZ +/-5Hz REVISION DEL RANGO DE FRECUENCIA |  |
| Salida |  |  |
| 3.1 | Voltaje de Salida 208 / 220 / 240 / 120 VAC +/-2% (dos fases + neutro + tierra) |  |
| 3.2 | Forma de Onda Seno |  |
| 3.3 | Frecuencia de Salida 60+/-0.05Hz |  |
| 3.4 | Factor de Cresta 3:1 |  |
| 3.5 | Distorsión Armónica: Con Carga Lineal < 3% Con Carga No-Lineal < 5% |  |
| 3.6 | Transformador de Aislamiento a la salida |  |
| 3.7 | Bypass manual y automático sin interrupción para reparación o mantenimiento, que permita mantener la carga encendida. AMPLIAR LA CARACTERÍSTICA DEL OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BYPASS MANUAL. |  |
| 3.8 | Capacidad de Sobrecarga: 125% durante 30 segundos 110% durante 10 minutos |  |
| Tecnología del Inversor |  |  |
| 4.1 | A base de IGBT’S (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR) Transistor Bipolar de Puerta Aislada. |  |
| Protecciones Incorporadas |  |  |
| 5.1 | Entrada de potencia protegida con un interruptor automático termo magnético o fusible. Entrada de potencia protegida con un circuito supresor de Transientes Salida de potencia protegida con un circuito limitador de corriente y con un interruptor automático termo magnético o fusible. |  |
| Baterías |  |  |
| 6.1 | Autonomía mínima de 8 minutos a plena carga (Especificar cantidad, voltaje y capacidad de las baterías) que garanticen el tiempo requerido. |  |
| 6.2 | Baterías Secas Selladas Libres de Mantenimiento |  |
| 6.3 | Vida útil de las baterías: Especificar |  |
| 6.4 | Posibilidad de ampliar la autonomía con bancos de baterías adicionales (Conector Incluido) |  |
| Indicadores y Alarmas |  |  |
| 7.1 | PANTALLA LCD SELECCIONABLE: tensión de entrada/salida, Hz, tensión y nivel de carga de batería y advertencias detalladas sobre todas las funciones principales del UPS. Leds Indicadores de operación y funcionamiento. POSIBILIDAD DE OFERTAR CON LEDS |  |
| 7.2 | Alarmas audibles que notifiquen: UPS encendida, funcionamiento en baterías, baja batería, sobrecarga, UPS falla, falla del inversor, falla del bus DC, recalentamiento y apagado remoto. |  |
| Condiciones Ambientales |  |  |
| 8.1 | Temperatura de Operación 0-40°C |  |
| 8.2 | Humedad Relativa 0 a 95% sin condensación |  |
| 8.3 | Ruido Audible a un metro <50 dB |  |
| Comunicación |  |  |
| 9.1 | Puerto RS-232 / Inteligente DB-9 |  |
| 9.2 | Incluir software de gestión, monitoreo, control y configuración del UPS: deberá permitir monitoreo en tiempo real, control y configuración desde un PC y a través de la red LAN. |  |
| 9.3 | Compatible con plataforma SNMP , Incluir tarjeta de monitoreo |  |
| Certificaciones |  |  |
| 10.1 | Certificación UL1778, que especifica los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad tanto del operador como del personal de mantenimiento de los equipos UPS. Presentar certificado de producto. POSIBILIDAD DE OTROS CERTIFICADOS EQUIVALENTES POR EJ. IEC |  |
| Garantía |  |  |
| 11.1 | Mínima de dos años incluidas las baterías |  |
| Entrega e Instalación |  |  |
| 12.1 | Los bienes que integran el presente proceso deben entregarse debidamente instalados, configurados y funcionando. El transporte y almacenamiento de los materiales requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del oferente. |  |
| 12.2 | El proponente debe ofrecer la realización de 2 mantenimientos preventivos, mínimo por año. |  |
| 12.3 | El servicio de soporte deberá ser en sitio durante el tiempo que dure la garantía, en la modalidad 5 días x 8 horas. En todos los casos, el proveedor debe garantizar el mantenimiento correctivo ON SITE, en caso de que la reparación de la UPS demore más de setenta y dos horas, el proveedor deberá suministrar una UPS de iguales o superiores características como soporte, mientras se repara el equipo UPS. |  |

ESPECIFICACIONES UPS DE 10 KVA

| ITEM | DESCRIPCION / REQUERIDO |  |
| --- | --- | --- |
| Generales |  |  |
| 1.1 | Marca/Modelo: Especificar |  |
| 1.2 | Capacidad 10.000 VA / 8.000 WATTS POSIBILIDAD DE OFERTAR 7.000 WATTS |  |
| 1.3 | Tecnología True-Online Doble Conversión |  |
| Entrada |  |  |
| 2.1 | Voltaje de entrada 120/208 VAC (dos fases y tierra) POSIBILIDAD DE OFERTAR UPS TRIFÁSICAS |  |
| 2.2 | Rango de Voltaje a la entrada +/-20% RANGO DE VOLTAJE DEMASIADO AMPLIO |  |
| 2.3 | Frecuencia de Operación a la Entrada 60 HZ +/-5Hz |  |
| Salida |  |  |
| 3.1 | Voltaje de Salida 208 / 220 / 240 / 120 VAC +/-2% (dos fases + neutro + tierra) |  |
| 3.2 | Forma de Onda Seno |  |
| 3.3 | Frecuencia de Salida 60+/-0.05Hz |  |
| 3.4 | Factor de Potencia 0.8 |  |
| 3.5 | Factor de Cresta 3:1 |  |
| 3.6 | Distorsión Armónica: Con Carga Lineal < 3% Con Carga No-Lineal < 5% |  |
| 3.7 | Transformador de Aislamiento a la salida |  |
| 3.8 | Bypass manual y automático sin interrupción para reparación o mantenimiento, que permita mantener la carga encendida. |  |
| 3.9 | Capacidad de Sobrecarga: 125% durante 30 segundos 110% durante 10 minutos |  |
| Tecnología del Inversor |  |  |
| 4.1 | A base de IGBT’S (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR) Transistor Bipolar de Puerta Aislada. |  |
| Protecciones Incorporadas |  |  |
| 5.1 | - Entrada de potencia protegida con un interruptor automático termo magnético o fusible. - Entrada de potencia protegida con un circuito supresor de Transientes - Salida de potencia protegida con un circuito limitador de corriente y con un interruptor automático termo magnético o fusible. |  |
| Baterías |  |  |
| 6.1 | Autonomía de mínima de 8 minutos a plena carga (Especificar cantidad, voltaje y capacidad de las baterías) que garanticen el tiempo requerido. |  |
| 6.2 | Baterías Secas Selladas Libres de Mantenimiento |  |
| 6.3 | Vida útil de las baterías: Especificar |  |
| 6.4 | Posibilidad de ampliar la autonomía con bancos de baterías adicionales (Conector Incluido) |  |
| Indicadores y Alarmas |  |  |
| 7.1 | PANTALLA LCD SELECCIONABLE: tensión de entrada/salida, Hz, tensión y nivel de carga de batería y advertencias detalladas sobre todas las funciones principales del UPS. Leds Indicadores de operación y funcionamiento. |  |
| 7.2 | Alarmas audibles que notifiquen: UPS encendida, funcionamiento en baterías, baja batería, sobrecarga, UPS falla, falla del inversor, falla del bus DC, recalentamiento y apagado remoto. |  |
| Condiciones Ambientales |  |  |
| 8.1 | Temperatura de Operación 0-40°C |  |
| 8.2 | Humedad Relativa 0 a 95% sin condensación |  |
| 8.3 | Ruido Audible a un metro <50 dB |  |
| Comunicación |  |  |
| 9.1 | Puerto RS-232 / Inteligente DB-9 |  |
| 9.2 | Incluir software de gestión, monitoreo, control y configuración del UPS: deberá permitir monitoreo en tiempo real, control y configuración desde un PC y a través de la red LAN. |  |
| 9.3 | Compatible con plataforma SNMP, incluida tarjeta de monitoreo |  |
| Certificaciones |  |  |
| 10.1 | Certificación UL1778, que especifica los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad tanto del operador como del personal de mantenimiento de los equipos UPS. Presentar certificado de producto. |  |
| Garantía |  |  |
| 11.1 | Mínima de dos años incluidas las baterías |  |
| Entrega e Instalación |  |  |
| 12.1 | Los bienes que integran el presente proceso deben entregarse debidamente instalados, configurados y funcionando. El transporte y almacenamiento de los materiales requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del oferente. |  |
| 12.2 | El proponente debe ofrecer la realización de 2 mantenimientos preventivos, mínimo por año. |  |
| 12.3 | El servicio de soporte deberá ser en sitio durante el tiempo que dure la garantía, en la modalidad 5 días x 8 horas. En todos los casos, el proveedor debe garantizar el mantenimiento correctivo ON SITE, en caso de que la reparación de la UPS demore más de setenta y dos horas, el proveedor deberá suministrar una UPS de iguales o superiores características como soporte, mientras se repara el equipo UPS. |  |

ESPECIFICACIONES UPS DE 30 KVA

| ITEM | DESCRIPCION / REQUERIDO |  |
| --- | --- | --- |
| Generales |  |  |
| 1.1 | Marca/Modelo: Especificar |  |
| 1.2. | Capacidad 30.000 VA / 24.000 WATTS |  |
| 1.3 | Factor de Potencia 0.8 |  |
| 1.4 | Tecnología True-Online Doble Conversión |  |
| Entrada |  |  |
| 2.1 | Voltaje de entrada 120/208 VAC (tres fases + neutro + tierra) |  |
| 2.2 | Rango de Voltaje a la entrada +/-20% |  |
| 2.3 | Frecuencia de Operación a la Entrada 60 HZ +/-5Hz RANGO DE FRECUENCIA MUY AMPLIO |  |
| 2.4 | Factor de Potencia Plena Carga > 0.95 |  |
| 2.5 | Eficiencia a plena Carga >89% |  |
| 2.6 | Filtros de entrada EMI / RFI |  |
| 2.7 | Distorsión de Corriente de Entrada < 15% |  |
| Tecnología del rectificador |  |  |
| 3.1 | A base de IGBT’S (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR= Transistor Bipolar de Puerta Aislada”. |  |
| Salida |  |  |
| 4.1 | Voltaje de Salida 3 X 120 / 208 VAC +/-2% (tres fases + neutro + tierra) |  |
| 4.2 | Forma de Onda Seno |  |
| 4.3 | Frecuencia de Salida en Respaldo 60+/-0.1Hz |  |
| 4.4 | Factor de Cresta 3:1 |  |
| 4.5 | Factor de Potencia 0.8 |  |
| 4.6 | Distorsión Armónica de Voltaje: Con Carga Lineal < 3% Con Carga No-Lineal < 5% |  |
| 4.7 | Sobrecarga; 102% (continuos), 102%~125% (1 min). |  |
| 4.8 | Bypass manual y automático sin interrupción para reparación o mantenimiento, que permita mantener la carga encendida. |  |
| Tecnología del Inversor |  |  |
| 5.1 | A base de IGBT’S (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR= Transistor Bipolar de Puerta Aislada. |  |
| Bypass |  |  |
| 6.1 | Estático: Tipo estado sólido, controlado por microprocesador |  |
| 6.2 | Bypass manual de Mantenimiento: Bypass mecánico interno dentro de la UPS que permita apagar completamente la UPS para labores de mantenimiento sin tener que apagar la carga. |  |
| Baterías |  |  |
| 7.1 | Autonomía mínima de 10 minutos a plena carga (Especificar cantidad, voltaje y capacidad) que garanticen el tiempo requerido. |  |
| 7.2 | Baterías Secas Selladas Libres de Mantenimiento |  |
| 7.3 | Vida útil de las baterías: Mínimo 5 años |  |
| 7.4 | Gestión avanzada para prueba interna de baterías. |  |
| 7.5 | Sistema de compensación de temperatura y Cargador Inteligente para prolongar la duración de la batería |  |
| Indicadores y Alarmas |  |  |
| 8.1 | PANTALLA LCD SELECCIONABLE: Lecturas y configuración de parámetros del cargador, de las baterías, hora y fecha del sistema, contraseña, ID de UPS, luminosidad del display, lenguaje, Inversor, tensión de entrada/salida, Hz, tensión y nivel de carga de batería, modo de operación, secuencia incorrecta de fases, temperatura, y advertencias detalladas sobre todas las funciones principales del UPS. Diagrama Mímico de Leds: Indicadores de operación y funcionamiento. Entrada CA, Entrada de Reserva, Carga en Bypass, Bypass Manual, Respaldo, CC a CA, Carga en Inversor, Salida. Alarmas Audibles |  |
| 8.2 | Debe permitir almacenar en memoria interna, mínimo 300 registros históricos y de eventos. |  |
| 8.3 | Apagado EPO de emergencia |  |
| Condiciones Ambientales |  |  |
| 9.1 | Temperatura de Operación 0-40°C |  |
| 9.2 | Humedad Relativa 0 a 95% sin condensación |  |
| 9.3 | Ruido Audible a 1 metro <65 dB |  |
| Comunicación |  |  |
| 10.1 | Puerto RS-232 para monitoreo remoto, incluir tarjeta SNMP por red LAN (RJ45)10/100 y terminal cor.0. d. ¿? |  |
| 10.2 | Incluir software de gestión, monitoreo, control y configuración del UPS: deberá permitir monitoreo en tiempo real, control y configuración desde un PC y a través de la red LAN y/o de un modem celular. |  |
| Dimensiones y Peso |  |  |
| 11.1 | Especificar dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) en centímetros, incluyendo transformadores y baterías. Especificar peso en Kilogramos Las dimensiones del equipo deben ajustarse al espacio dispuesto por la Universidad, para la instalación del mismo. |  |
| Certificaciones |  |  |
| 12.1 | Certificación UL1778, que especifica los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad tanto del operador como del personal de mantenimiento de los equipos UPS. Presentar certificado de producto. POSIBILIDAD DE PRESENTAR OTROS CERTIFICADOS |  |
| Garantía |  |  |
| 13.1 | Mínima de dos años incluidas las baterías |  |
| Entrega e Instalación |  |  |
| 14.1 | Los bienes que integran el presente proceso deben entregarse debidamente instalados, configurados y funcionando correctamente. |  |
| 14.2 | El oferente deberá tener en cuenta en su oferta los costos asociados para la instalación y puesta en marcha del UPS y de igual forma, la reparación de las posibles afectaciones ocasionadas por el montaje. |  |
| Mantenimientos Preventivos |  |  |
| 15.1 | El proponente debe ofrecer la realización de 2 mantenimientos preventivos, mínimo por año. |  |
| 15.2 | El servicio de soporte deberá ser en sitio durante el tiempo que dure la garantía, en la modalidad 5 días x 8 horas. En todos los casos, el proveedor debe garantizar el mantenimiento correctivo ON SITE, con un tiempo de respuesta no superior a una (1) hora, contada a partir de la solicitud del servicio. En caso de que la reparación de la UPS demore más de setenta y dos horas, el proveedor deberá suministrar una UPS de iguales o superiores características como soporte, mientras se repara el equipo UPS. |  |
| 15.3 | Se debe brindar una capacitación sobre la operación de la UPS y del software de monitoreo con una duración mínima de 8 horas para mínimo tres (3) funcionarios de la Universidad. |  |
| Documentación Técnica |  |  |
| 16.1 | Se requieren catálogos y documentación que soporten y precisen las características técnicas de los bienes ofrecidos. |  |
| 16.2 | El Oferente deberá anexar una certificación de compromiso de existencia de los repuestos por parte del fabricante de los equipos (UPS) ofrecidos donde se garantice un stock de repuestos originales durante ocho (8) años. |  |

ESPECIFICACIONES UPS DE 60 KVA

| ITEM | DESCRIPCION / REQUERIDO |  |
| --- | --- | --- |
| - Generales |  |  |
| 1.1 | Marca/Modelo: Especificar |  |
| 1.2. | Capacidad 80.000 VA / 64.000 WATTS DISCREPANCIA ENTRE POTENCIA NOMINAL DE ENCABEZADO Y SOLICITADA |  |
| 1.3 | Factor de Potencia 0.8 |  |
| 1.4 | Tecnología True-Online Doble Conversión |  |
| 1.5 | Redundancia, Conexión en Paralelo: Posibilidad para configurar sistemas 1+1 en paralelo con otros equipos de iguales características técnicas, sin tener que utilizar gabinetes independientes de control o transferencia, ni aditamentos especiales que generen sobrecostos. |  |
| 1.6 | Arquitectura: Modular, conformada por unidades de potencia de 10 o 20 KVA, con redundancia interna N+1. |  |
| Entrada |  |  |
| 2.1 | Voltaje de entrada 120/208 VAC (tres fases + neutro + tierra) |  |
| 2.2 | Rango de Voltaje a la entrada +/-20% RANGO DE VOLTAJE MUY AMPLIO |  |
| 2.3 | Frecuencia de Operación a la Entrada 60 HZ +/-5Hz RANGO DE FRECUENCIA MUY AMPLIO |  |
| 2.4 | Factor de Potencia Plena Carga > 0.99 |  |
| 2.5 | Filtros de entrada EMI / RFI |  |
| 2.6 | Distorsión de Corriente de Entrada < 15% |  |
| Tecnología del rectificador |  |  |
| 3.1 | A base de IGBT’S (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR= Transistor Bipolar de Puerta Aislada”. |  |
| Salida |  |  |
| 4.1 | Voltaje de Salida 3 X 120 / 208 VAC +/-1% (tres fases + neutro + tierra) |  |
| 4.2 | Forma de Onda Seno |  |
| 4.3 | Frecuencia de Salida 60+/-0.05Hz |  |
| 4.4 | Factor de Cresta 3:1 |  |
| 4.5 | Factor de Potencia 0.8 |  |
| 4.6 | Distorsión Armónica de Voltaje: Con Carga Lineal < 3% Con Carga No-Lineal < 5% |  |
| 4.7 | Eficiencia AC - AC: >92% En modo normal |  |
| 4.8 | Bypass manual y automático sin interrupción para reparación o mantenimiento, que permita mantener la carga encendida. |  |
| Tecnología del Inversor |  |  |
| 5.1 | A base de IGBT’S (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR= Transistor Bipolar de Puerta Aislada. |  |
| Bypass |  |  |
| 6.1 | Estático: Tipo estado sólido, controlado por microprocesador |  |
| 6.2 | Bypass manual de Mantenimiento: Bypass mecánico interno dentro de la UPS que permita apagar completamente la UPS para labores de mantenimiento sin tener que apagar la carga. |  |
| Baterías |  |  |
| 7.1 | Autonomía de 15 minutos a plena carga (Especificar cantidad, voltaje y capacidad) que garanticen el tiempo requerido. |  |
| 7.2 | Baterías Secas Selladas Libres de Mantenimiento |  |
| 7.3 | Vida útil de las baterías: Mínimo 5 años |  |
| 7.4 | Gestión avanzada para prueba interna de baterías. |  |
| 7.5 | Sistema de compensación de temperatura y Cargador Inteligente para prolongar la duración de la batería |  |
| Indicadores y Alarmas |  |  |
| 8.1 | PANTALLA LCD SELECCIONABLE: Lecturas y configuración de parámetros del cargador, de las baterías, hora y fecha del sistema, contraseña, ID de UPS, luminosidad del display, lenguaje, Inversor, tensión de entrada/salida, Hz, tensión y nivel de carga de batería, modo de operación, secuencia incorrecta de fases, temperatura, y advertencias detalladas sobre todas las funciones principales del UPS. Diagrama Mímico de Leds: Indicadores de operación y funcionamiento. Entrada CA, Entrada de Reserva, Carga en Bypass, Bypass Manual, Respaldo, CC a CA, Carga en Inversor, Salida. Alarmas Audibles |  |
| 8.2 | Debe permitir almacenar en memoria interna, mínimo 300 registros históricos y de eventos. |  |
| 8.3 | Apagado EPO de emergencia |  |
| Condiciones Ambientales |  |  |
| 9.1 | Temperatura de Operación 0-40°C |  |
| 9.2 | Humedad Relativa 0 a 95% sin condensación |  |
| 9.3 | Ruido Audible a 1.5 metros <70 dB |  |
| Comunicación |  |  |
| 10.1 | Puerto RS-232 para monitoreo remoto, incluir tarjeta SNMP por red LAN (RJ45)10/100 y terminal cord. |  |
| 10.2 | Incluir software de gestión, monitoreo, control y configuración del UPS: deberá permitir monitoreo en tiempo real, control y configuración desde un PC y a través de la red LAN y/o de un modem celular. |  |
| Dimensiones y Peso |  |  |
| 11.1 | Especificar dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) en centímetros, incluyendo transformadores y baterías. Especificar peso en Kilogramos Las dimensiones del equipo deben ajustarse al espacio dispuesto por la Universidad Distrital, para la instalación del mismo. |  |
| Certificaciones |  |  |
| 12.1 | Certificación UL1778, que especifica los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad tanto del operador como del personal de mantenimiento de los equipos UPS. Presentar certificado de producto. |  |
| 12.2 | Estándares de Seguridad: - Safety Meet EN62040-1-1 - EMC Meet EN62040-2 - IEC 61000-4-2 Level 4 - IEC 61000-4-3 Level 3 - IEC 61000-4-4 Level 4 - IEC 61000-4-5 Level 4 - IEC 61000-4-6 |  |
| Garantía |  |  |
| 13.1 | Mínima de dos años incluidas las baterías |  |
| Entrega e Instalación |  |  |
| 14.1 | Los bienes que integran el presente proceso deben entregarse debidamente instalados, configurados y funcionando en el Edificio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. |  |
| 14.2 | El oferente deberá tener en cuenta en su oferta los costos asociados para la instalación y puesta en marcha del UPS y de igual forma, la reparación de las posibles afectaciones ocasionadas por el montaje. |  |
| Mantenimientos Preventivos |  |  |
| 15.1 | El proponente debe ofrecer la realización de 4 mantenimientos preventivos, mínimo por año. |  |
| 15.2 | El Proponente deberá allegar la dirección del centro de servicio, debidamente certificado por escrito por el fabricante, y que ofrezca para la atención de la garantía ON SITE de los equipos ofertados. |  |
| 15.3 | El servicio de soporte deberá ser en sitio durante el tiempo que dure la garantía, en la modalidad 7días x 24 horas. En todos los casos, el proveedor debe garantizar el mantenimiento correctivo ON SITE, con un tiempo de respuesta no superior a una (1) hora, contada a partir de la solicitud del servicio. En caso de que la reparación de la UPS demore más de setenta y dos horas, el proveedor deberá suministrar una UPS de iguales o superiores características como soporte, mientras se repara el equipo UPS. |  |
| 15.4 | Se debe brindar una capacitación sobre la operación de la UPS y del software de monitoreo con una duración mínima de 8 horas para mínimo tres (3) funcionarios de la Universidad Distrital. |  |
| Documentación Técnica |  |  |
| 16.1 | Se requieren catálogos y documentación que soporten y precisen las características técnicas de los bienes ofrecidos. |  |
| 16.2 | El Oferente deberá anexar una certificación de compromiso de existencia de los repuestos por parte del fabricante de los equipos (UPS) ofrecidos donde se garantice un stock de repuestos originales durante ocho (8) años. |  |

Agradecemos tengan en cuenta las observaciones realizadas a estas tablas.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD:

- EN CUANTO AL RANGO DE VOLTAJE NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- LOS OFERENTES PUEDEN OFERTAR UPS CON QUE TENGAN MAYOR VENTANA  DE FRECUENCIA  A LA ENTRADA  DE LA SOLICITADA.

- VOLTAJE DE SALIDA. LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS.

- LA FRECUENCIA DE SALIDA PUEDE SER TAMBIÉN ENTRE 60+/-0.1HZ

- DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE TOTAL

- NUMERAL 8.1. LA UNIVERSIDAD ES CLARA CON RESPECTO AL TEMA NORMATIVO. LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS.

- LA UNIVERSIDAD CONTEMPLA EN LA PROPUESTA ECONOMICA UN ITEM QUE HACE REFERENCIA A LA INSTALACION DE LOS ITEMS 3, 4,5 Y 6.

- UPS DE 6KVA.2.2- LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS.

- 3.1-LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS.

- 3.6- EL TRANSFORMADOR PODRÁ ESTAR DENTRO O FUERA DEL GABINETE.

- 3.7- LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS.

- 3.8-SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN

- 7.1-LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS.

- 10.1-LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TERMINOS.

- 12.1- LA UNIVERSIDAD CONTEMPLA EN LA PROPUESTA ECONOMICA UN ITEM QUE HACE REFERENCIA A LA INSTALACION DE LOS ITEMS 3, 4,5 Y 6.

- UPS DE 10 KVA. 1.2 LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS.

- 2.2. LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS.

- 2.3 LA FRECUENCIA DE SALIDA PUEDE SER TAMBIÉN ENTRE 60+/-0.1HZ

- 3.3 SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN

- 3.4 LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS.

- 3.7. SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN

- 3.8 LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS

- 3.9-LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS

- 7.1- LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS

- 10.1- LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS

- 12.1- LA UNIVERSIDAD CONTEMPLA EN LA PROPUESTA ECONOMICA UN ITEM QUE HACE REFERENCIA A LA INSTALACION DE LOS ITEMS 3, 4,5 Y 6.

- UPS DE 30 KVA-2.2- LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS

- 2.3 LOS OFERENTES PUEDEN OFERTAR UPS CON QUE TENGAN MAYOR VENTANA  DE FRECUENCIA  A LA ENTRADA

- 12.1- LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS

- 14.1 LA UNIVERSIDAD CONTEMPLA EN LA PROPUESTA ECONOMICA UN ITEM QUE HACE REFERENCIA A LA INSTALACION DE LOS ITEMS 3, 4,5 Y 6.

- 31-UPS DE 60KVA-1.2 SE REALIZARÁ LA CORRECCIÓN. LA UNIVERSIDAD DISTRITAL REQUIERE UNA UPS DE 60.000VA/48.000 WATIOS

- 1.6- SE REQUIERE REDUNDANCIA INTERNA N+1 Y CONFIGURACIÓN EN PARALELO 1+1, PARA MAYOR REDUNDANCIA O MAYOR CAPACIDAD

- 2.2-LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS

- 12.1- LA UNIVERSIDAD SE MANTIENE EN LO DESCRITO EN LOS TÉRMINOS.

- 14.1- LA UNIVERSIDAD CONTEMPLA EN LA PROPUESTA ECONOMICA UN ITEM QUE HACE REFERENCIA A LA INSTALACION DE LOS ITEMS 3, 4,5 Y 6.

HARVEY ZAMBRANO TORRES

Vicerrector Administrativo y Financiero

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTAS