- CONTRATACIÓN DIRECTA  No. 310 -2009

OBJETO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA RE POTENCIACIÓN  DE LA SUBESTACIÓN DE LA TORRE ADMINISTRATIVA, ADECUACIÓN ELÉCTRICA,   MODERNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE LA  SEDE MACARENA A, REACONDICIONAMIENTO TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN DE LA MENCIONADA SEDE Y TRASLADO DE TRANSFORMADOR DE 225KVA A LA SUBESTACIÓN DE LA SEDE ASAB DE LA UNIVERSIDAD.”

LEAL INGENIEROS ASOCIADOS LTDA.

1. Reciban un cordial saludo; como resultado de la visita técnica efectuada en las instalaciones de la Universidad el día miércoles 21 de los corrientes realizamos una ponderación detallada de los análisis de precios unitarios que nos permite concluir que el menor valor por el cual podrían ejecutarse las obras materia de la Convocatoria Nº 016 de 2009, manteniendo un equilibrio económico entre las partes, supera aproximadamente en 10,6% el valor defino  por ustedes.

Por tal razón y habida consideración que estimamos, respetuosamente, que los demás interesados están en igual condición, nos permitimos presentar para su conocimiento y análisis las siguientes alternativas, que ofrecen una solución técnica no inferior a la presentada por ustedes y más económica:

- Si los dos conductores 400 MCM por fase y el 300 MCM del neutro, se remplazan por cuatro conductores 4/0 AWG por fase y dos para el neutro, el valor de los conductores se reduciría de $42 millones a $12 millones aproximadamente.

- Además, si en caso de existir la posibilidad de utilizar y/o construir los ductos y cajas existentes en la canalización de la acera en la fachada posterior de edificio, no sólo se reducen aún más los costos, al suprimir la escalerilla, sino que se eliminarían todas las incomodidades para su montaje y por consecuentemente no se llevaría tubería y cableado dentro de los salones de clase, modalidad que eliminaría posibles riesgos eléctricos a los estudiantes.

- Otra solución, aún con mejores prestaciones económicas, sería llevar, después de la celda de medida una acometida a 11,4 kV para alimentar un transformador seco de 225 kVA en el sitio de la actual sala eléctrica y tablero de distribución. Esta solución eliminaría las pérdidas de potencia (2,8% de 150 kW) generadas por la acometida proyectada, lo cual en 20 años de vida útil es una 
cifra de importancia reflejada en el valor de la energía, así mismo reduciría sustancialmente las modificaciones de la actual subestación, además de ofrecer otras ventajas técnicas. Esta solución podríamos analizarla en detalle con su departamento de ingeniería.

Con el mayor gusto y sin ningún compromiso podríamos reunirnos con ustedes para sugerir a nivel mas detallado las alternativas propuestas, las cuales redundan en un beneficio tanto técnico, económico y en tiempo para la Universidad.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La UNIVERSIDAD no acepta la observación y se mantiene en lo solicitado en los términos de referencias.

OBSERVACIONES DE MGM INGENIERIA Y PROYECTOS  S.A.

Cordialmente nos permitimos hacer las siguientes consideraciones sobre
aspectos que no se deberían de tener en cuenta y que deberían ser
reconsiderados como son los siguientes:
1. Están pidiendo que las certificaciones de la EXPERIENCIA ESPECIFICA
sean presentadas en documento *ORIGINAL*
*Consideramos que este tipo de documentación es UNICA para las empresas
y la acreditación de la experiencia se puede avalar presentando una copia
simple del documento.*

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: la universidad aclara que pide es el original de la certificación de contratos y los soportes que le respaldan pueden servir en fotocopia por lo tanto. La UNIVERSIDAD no acepta la observación y se mantiene en lo solicitado en los términos de referencias.

2. están solicitando en las normas adicionales aplicables una relación
súper extensa de planes y cronogramas como son plan de control de calidad,
plan logístico, cronograma con línea de balance, plan de manejo ambiental,
plan de manejo y prevención de accidentes, plan de financiamiento del
proyecto, plan de manejo de personal en el sitio, catálogos de equipos y
partes a utilizar, etc.
*Solicitamos que esta documentación solamente sea solicitada al
proponente adjudicatario del contrato.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La UNIVERSIDAD no acepta la observación y se mantiene en lo solicitado en los términos de referencias.

3. Están solicitando una documentación extensa sobre el personal a ofrecer
en la ejecución del contrato
-- *Solicitamos que esta documentación solamente sea solicitada al
proponente adjudicatario del contrato*

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La UNIVERSIDAD no acepta la observación y se mantiene en lo solicitado en los términos de referencias.

CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S.A.

Por medio del presente solicitamos aclaración de los siguientes aspectos del pliego en

Referencia:

1- En el numeral 6.2. GARANTIA DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS, menciona: “El

Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes la vigencia debe ser igual al

Plazo de ejecución y un año más”, y más adelante el numeral 10.5.4 CALIDAD Y

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS menciona: “Por

Una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con vigencia

Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más”.

Por lo anterior solicitamos se aclare el término de la vigencia para el amparo de calidad y

Correcto funcionamiento.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La UNIVERSIDAD  acepta la aclaración y   adendará lo pertinente

2- Dado que en el numeral 4.2.3 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA recalca que La

No presentación del original de la garantía de seriedad de la oferta, en forma simultánea

Con la propuesta, genera rechazo de plano de la oferta; y que adicionalmente es

Necesario aclarar la vigencia para el amparo de calidad y correcto funcionamiento y esta

Aclaración es necesaria para la correcta expedición de la póliza, solicitamos ampliación

Para el cierre del proceso debido a que la entidad aseguradora no alcanza a expedirla para

El cierre previsto.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La UNIVERSIDAD no acepta la observación y se mantiene en lo solicitado en los términos de referencias.

3- Por otra parte en el numeral 6.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS menciona que: “Lista

De personal de ingenieros, técnicos y oficiales (debe adjuntar cédula, matrícula profesional,

Hoja de vida, pasado judicial), solicitamos aclaración si para el personal técnico y oficial

Debe adjuntar matricula profesional.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: la Universidad aclara que solo para el personal técnico y oficial adjuntar la certificación de los estudios realizados.

4- Otro aspecto a aclarar es que en numeral anteriormente citado menciona: “La oferta

Deberá cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en el Anexo No.3 “Formulario

De Especificaciones Técnicas Mínimas”, para lo cual deberá consignar en dicho anexo, sin

Modificar su contenido, dando respuesta expresa en cada literal, si se compromete o no a

Cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones. De la misma manera, los aspectos

Técnicos fundamentales se presentan a continuación y se advierte que la no

Cotización de la totalidad de los requerimientos técnicos se considerará causal de

Rechazo de la oferta” por lo requerimos que la entidad allegue este anexo puesto que al

Remitirnos a los publicados en los pliegos el ANEXO 3 corresponde a una CONSTANCIA

DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y RECOMENDACIÓN DE PUBLICACIÓN DE

TÉRMINOS DE REFERENCIA.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La UNIVERSIDAD en los términos se habla del anexo 4 formulario de especificaciones técnicas mínimas y no anexo 3.

5. Solicitamos se nos informe si el proyecto debe incluir seccionamiento e instalación de paráramos en caliente en el punto donde se toma la cometida en la sede Macarena debido a que no esta contemplado en las especificaciones técnicas

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La UNIVERSIDAD  acepta la observación parcialmente y adendará lo pertinente.

6. En el item 5. Sede Macarena, para el medidor del parámetro eléctrico de baja tensión se solicita POWER LOGIC PM 9, y esto es referencia de la marca SCHNIDER, por lo cual requerimos que nos sean dadas las características de especificaciones técnicas del equipo.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: Las especificaciones del equipo están dadas de acuerdo a la potencia del transformador, la UNIVERSIDAD no acepta la observación y se mantiene en lo solicitado en los términos de referencias.

7. Para los breakers la capacidad de corto circuito no esta definida ni los niveles de corto circuito de los niveles de los puntos de conexión para los tableros de distribución del edificio contiguo para llevar la cometida para la alimentación de los equipos nuevos de laboratorios. Sin estos parámetros las especificaciones son ambiguas y no es posible ofertar a exactitud el valor a ofertar

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La capacidad de corto circuito tanto de los breakers como en los puntos de conexión deben cumplir con las normas vigentes y ser congruentes a la potencia de la subestación, la UNIVERSIDAD no acepta la observación y se mantiene en lo solicitado en los términos de referencias.

HACER DE COLOMBIA LTDA

1. Por la presente les solicitamos muy cordialmente, se nos informe  si las certificaciones del personal a intervenir en el desarrollo de la  obra, numeral 4.4.4., se debe anexar a la propuesta o es para el proponente  ganador.

RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: La certificaciones del personal a intervenir en el desarrollo de la obra se debe anexar a la propuesta.

HARVEY ZAMBRANO TORRES

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO