## PROPUESTA ECONOMICA-003
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No 010 DE 2012
ANEXO No. 003. PROPUESTA ECONOMICA
1. GRUPO GENERADOR DE 500 KVA. |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | MARCA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1.1. |  | Grupo Generador Diesel Trifásico De 500KVA teniendo la altura de Bogotá, nominal con todos los accesorios, como son PMG, AVR. Motor y Generador de 4 tiempos -1800 rpm y tablero control Digital con Autostart, con microprocesador basado en una unidad de control para todas funciones necesarias para la protección y control de todas las funciones del motor diesel y del generador. La unidad debe tener como mínimo las siguientes aplicaciones: automatización del equipo, arranque y parada de la planta, protección del motor, protección del generador, incluye silenciador y flexible de escape, batería y cables de baterías, Cargador Automático de Baterías 24 v, alternador, precalentador de agua para Motor Instalado, 480V reconectable a otros voltajes, planta abierta. Debe incluir además aisladores de vibración de tipo resorte anclados con tornillos tipo J o L incluir componentes del cuerpo aislador. | UN | 1
1.2. |  | Breaker motorizado de protección de línea a 480 V – 500KVA | UN | 1
1.3. |  | Sistema de comunicación que permita realizar actividades de revisión y pruebas desde un centro de control, incluye modem para transmisión de datos vía GPRS para monitoreo remoto. | UN | 1
1.4. |  | Transferencia automática para planta de 250 KVA, AC3 / 480 V, con contactores, enclavamiento mecánico, selectores de maniobra, fusibles de protección, tarjeta de control electrónico, barraje de carga, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 1
1.5. |  | Transferencia automática para planta de 250 KVA, AC3 / 220 V, con contactores, enclavamiento mecánico, selectores de maniobra, fusibles de protección, tarjeta de control electrónico, barraje de carga, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 1
1.6. |  | TRANSFORMADOR DE 250KVA salidas 480 V/220V TIPO SECO, incluye celda y elementos necesarios para su instalación. | UN | 1
1.7. |  | Totalizador industrial de 800 A regulable, incluye cofre. | UN | 2
1.8. |  | Tablero digital de control de variables para planta de 500 KVA con Autostart, Sensor de nivel de combustible, carga de Batería, Cargador Automático de Batería, Precalentador de agua para Motor, programación autoencendido y test rutinarios, programación como mínimo de 20 sensores con alarma de alerta con registro de eventos. | UN | 1
1.9. |  | Acometida Eléctrica planta 500 KVA – Tablero Trafo de 250 KVA con caída máxima de 3% como mínimo: 3((2x400)) + 1(350)) + 1(350)) MCM incluye: bornas, terminales, tubería, curvas y uniones de 5”, accesorios de fijación, cajas de paso necesarias y terminales. | ML | 25
1.10. |  | Acometida Eléctrica de Trafo de 250 Kva salida 220 v - Tablero transferencia, con caída máxima de 3%, como mínimo: 3((2x400)+1(350)+1(350)) MCM, incluye: bornas, terminales, tubería, curvas, uniones de 5”, accesorios de fijación, cajas de paso necesarias y terminales. | ML | 8
1.11. |  | Acometida de control para señal remota y alimentación del precalentador en tubería EMT, uniones, curvas y accesorios de fijación, incluye caja, toma coraza desde la planta eléctrica hasta la transferencia automática, en cable apantallado 2x16 foile 105°C conducción en ducto EMT ½”. | ML | 25
1.12. |  | Totalizador industrial de 400 A regulable, incluye cofree | UN | 1
1.13. |  | Tanque de combustible con autonomía para 12 horas de funcionamiento continúo a plena carga, en lámina HR DE 1/8”, patas HR de ¼” con tapón de inspección, miple de lavado, manguera de nivel, tubería de suministro de ¾” y tubería de llenado de 2”, registro de ¾”. Este debe incluir su correspondiente tubería de alimentación y retorno, debidamente señalizado con rombos de seguridad y tubo de alivio o de evacuación de gases al exterior del edificio. El tanque suministrado deberá está equipado con: Tapón de vaciado, tubo de desfogue (Respiradero, Cuello de Ganso), Sensor de bajo nivel de combustible, El tanque deberá ser protegidos con pintura anticorrosiva y pintados en esmalte en su exterior, Orificio de inspección y limpieza con tapa, Llaves para salida (Purga) o drenaje, Tapa superior para llenado manual, Válvula de registro para llenado con máquina, Acople flexible en tubería de cobre, Indicador de nivel, Patas metálicas (Auto soportado) | UN | 1
1.14. |  | Tablero completo para instalar: Transferencia automática, totalizador IN industrial de la planta de emergencia de 500 KVA, totalizador OUT industrial de la planta de emergencia de 500 KVA. | UN | 2
1.15. SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y ESCAPE | 1.15.1 | Línea de suministro de combustible desde carro cisterna hasta el tanque principal en tubería de acero al carbón 80 lb x 2”. | ML | 20
| 1.15.2 | Filtro de combustible separador de agua para línea de suministro de combustible al tanque principal. | UN | 1
| 1.15.3 | Bomba de 1 HP con motor eléctrico y salida de 2”, para suministro de combustible desde el tanque principal hasta el tanque de 50 GAL de nivel constante. | UN | 1
| 1.15.4 | Acometida en cable No. 10 desde la planta eléctrica hasta la bomba de 1 HP con motor eléctrico. | ML | 35
| 1.15.5 | Sistema caja de contención de derrames para tubería de 2” “spill container” ubicada en pared, para el surtido de combustible desde el carro cisterna al tanque principal de combustible. Está provisto de una válvula que vacía el combustible derramado y lo lleva al tanque de combustible para evitar contaminación ambiental. | UN | 1
| 1.15.6 | Línea para suministro de combustible desde el tanque principal hasta tanque de abastecimiento diario de nivel constante de 50GAL, en tubería de acero al carbón 80Lb x 2”, incluye codos, racores y abrazaderas. | ML | 35
1.15. SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y ESCAPE | 1.15.7 | Tanque de abastecimiento diario de nivel constante de 50GAL, incluye abrazaderas, racores y sensores. (Se requiere de un tanque diario de nivel constante cuando la fricción y la elevación del tanque de suministro, ya sea debajo de la entrada de la bomba o sobre los inyectores de combustible, pudieran causar una restricción excesiva en la entrada de combustible o de retorno). | UN | 1
| 1.15.8 | Sistema de contención de derrames para tanque de combustible diario de 50 GAL, con capacidad para contener 110% de la capacidad del tanque. | UN | 1
| 1.15.9 | Tubería de acero al carbón 80 Lb x 1" para alimentación de la planta eléctrica, incluye codos, racores y abrazaderas. | ML | 10
| 1.15.10 | Tubería de acero al carbón 80 Lb x 3/4" para retorno del combustible no procesado de la planta eléctrica al tanque de diario de nivel constante, incluye codos, racores y abrazaderas. | ML | 10
| 1.15.11 | Sistema de contención de derrames para tanque de combustible principal, con capacidad de contener 110% del tanque. Incluye construcción, pintura e impermeabilización de paredes perimetrales. | GL | 1
Suministro y construcción para cárcamo y placa “flotante” anti vibratoria para soportar planta de 500KVA, Fuerza compresiva de 28 días de mínimo 2500psi, Placa de 15cm de alto y 15 cm adicionales al largo y ancho de los puntos de anclaje del equipo, para facilitar acceso al mantenimiento, Con objeto de soportar las cargas dinámicas, el peso de la placa de cimiento debe ser de por lo menos 2 veces el peso del generador. Relleno de ½’ con sellante, en el contorno de la placa flotante. Rejilla y cárcamo perimetral que contenga cualquier escape o derrame de combustible o refrigerante del grupo generador.
1.15. SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y ESCAPE | 1.15.12 | Junta en CR para unificar salidas de escape de motor en V, incluye recubrimiento térmico en lana mineral con recubrimiento en aluminio de 0,4 para tubería. | UN | 1
| 1.15.13 | Suministro, construcción e instalación de sistema para gases de escape en tubería CR de 10" con sus accesorios y flanches, con recubrimiento en lana mineral con recubrimiento en de aluminio de 0,4 mm. | ML | 50
| 1.15.14 | Silenciadores tipo crítico para planta de 500KVA de (8"*20"*170 CM) con recubrimiento en lámina de aluminio de 0,4 mm. Incluye Flexible para el sistema de escape, este debe reducir el ruido de 25 a 35 dB(A). | UN | 2
| 1.15.15 | Ducto de admisión de aíre para ventilación del equipo de la planta eléctrica de 2,20 x 1,0 x 1,10 con sus respectivos filtros y deflectores para atenuación de ruido. | UN | 1
| 1.15.16 | Ducto para descarga de aíre del equipo de la planta eléctrica de 2,20 x 0,8 x 0,8 con sus respectivos filtros y deflectores para atenuación de ruido. | UN | 1
| 1.15.17 | Adecuaciones del cuarto planta eléctrica de 500 KVA de 4x9x2,3 m, con mampostería, recubrimiento de paredes y techo con material acústico anti-inflamable, ductos de admisión y descarga de aíre con atenuación de ruido 75db a 1m de la salida del radiador y viga de soporte para puerta de entrada. | GL | 1
1.15. SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y ESCAPE | 1.15.18 | Marco y puerta metálica insonora con cierre hermético 1.0 mts Ancho x 2,0 Alto con aislamiento de 5 cm en poliuretano y manija de seguridad en pintura electrostática. | UN | 2
| 1.15.19 | Batería 4D y cables de baterías. | UN | 6
| 1.15.20 | Cargador automático de bateras 24V. | UN | 2
| 1.15.21 | Suministro e Instalación de todos los elementos eléctricos, sistemas de las plantas eléctricas y de obra civil incluida la mano de obra necesarios para el correcto funcionamiento y puesta en marcha de todo el proyecto en su (100) cien por ciento. Todos los elementos a usar para ser instalados deben cumplir las normas vigentes y deben estar diseñados de acuerdo al equipo principal. | GL | 1
| 1.15.22 | Transporte, adecuación, montaje e instalación de todos los elementos anteriores incluida la planta eléctrica de 500KVA | GL | 1
2. PLANTA ELECTRICA DE 220 KVA. | 2.1. | Desmontaje y Alistamiento de planta eléctrica existente con traslado a taller para mantenimiento general del equipo incluye: Cambio de radiador de refrigeración por agua a ventilación forzada, reposición de piezas desgastadas, limpieza y adecuación con desarme de motor, cambio correas, cambio de mangueras, cambio de sellos mecánicos bomba de agua, cambio de empaquetadura general del motor, cambio general de casqueteria, rectificación y cambio de puntas de inyectores, calibración bomba de inyección, cambio de válvulas de admisión y escape, anillado general. | GL | 1
| 2.2. | Alistamiento de cabina de insonorización existente traslado a taller, adecuación, pintura al horno y reubicación en el sitio final. | GL | 1
| 2.3. | Transferencia automática para planta de 220 KVA AC3 / 220 V, con contactores, enclavamiento mecánico, selectores de maniobra, fusibles de protección, tarjeta de control electrónico, barraje de carga, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 1
| 2.4. | Tablero digital de control de variables para planta de 220 KVA con Autostart, Sensor de nivel de combustible, carga de Batería, Cargador Automático de Batería, Precalentador de agua para Motor, programación autoencendido y test rutinarios, programación como mínimo de 20 sensores con alarma de alerta con registro de eventos, conexión LAN para monitoreo remoto. | UN | 1
| 2.5. | Sistema de comunicación que permita realizar actividades de revisión y pruebas desde un centro de control, incluye modem para transmisión de datos vía GPRS para monitoreo remoto. | UN | 1
2. PLANTA ELECTRICA DE 220 KVA. | 2.6. | Suministro y construcción de cárcamo y placa “flotante” antivibratoria para soportar planta de 220KVA. Fuerza compresiva de 28 días de mínimo 2500psi. Placa de 15cm de alto y 15 cm adicionales al largo y ancho de los puntos de anclaje del equipo, para facilitar acceso al mantenimiento. Con objeto de soportar las cargas dinámicas, el peso de la placa de cimiento debe ser de por lo menos 2 veces el peso del generador. Relleno de ½’ con sellante, en el contorno de la placa flotante. Rejilla y cárcamo perimetral que contenga cualquier escape o derrame de combustible o refrigerante del grupo generador, esta debe incluir adicionalmente un sistema de contención de derrames para tanque de combustible principal, con capacidad de contener 110% del tanque con pintura e impermeabilización de paredes perimetrales. | GL | 1
| 2.7. | Acometida trafo existente - transferencia 220 KVA, con caída máxima de 3%, como mínimo: 3(2x400 + 1x350) MCM +1x350) MCM, Incluye: bornas, terminales, terminales, tubería, curvas y uniones de 5” y cajas de paso necesarias, con subterranización. | ML | 10
| 2.8. | Acometida transferencia 220 KVA - Planta Eléctrica, con caída máxima de 3%, como mínimo: 3(2x400 + 1x350) MCM +1x350) MCM Incluye: bornas, terminales, terminales, tubería, curvas y uniones de 5” y cajas de paso necesarias, con subterranización. | ML | 60
| 2.9 | Adecuación sistema a tierra Vivero y Torre Administrativa. Incluye todos los elementos necesarios. | GL | 2
| 2.10 | Tanque de 350 gl, en lámina HR de 1/8" patas HR de 1/4" con tapón de inspección, miple de lavado, manguera de nivel, suministro de tubería de 3/4" y tubería de llenado de 2", registros de 3/4", pintado con anticorrosivo y pintura electrostática. Este debe incluir su correspondiente tubería de alimentación y retorno, debidamente señalizado con rombos de seguridad y tubo de alivio o de evacuación de gases al exterior del edificio. El tanque suministrado deberá está equipado con: Tapón de vaciado, tubo de desfogue (Respiradero, Cuello de Ganso), Sensor de bajo nivel de combustible, El tanque deberá ser protegidos con pintura anticorrosiva y pintados en esmalte en su exterior, Orificio de inspección y limpieza con tapa, Llaves para salida (Purga) o drenaje, Tapa superior para llenado manual, Válvula de registro para llenado con máquina, Acople flexible en tubería de cobre, Indicador de nivel, Patas metálicas (Auto soportado). | UN | 1
2. PLANTA ELECTRICA DE 220 KVA. | 2.11 | Tubería de acero al carbón por 80 Lb x 3/4" para entrada con sus respectivos accesorios | ML | 10
| 2.12 | Tubería de acero al carbón por 80 Lb x 1/2" para retorno con sus respectivos accesorios | ML | 10
| 2.13 | Construcción escape de gases en tubería CR de 6" con sus accesorios y flanches, con recubrimiento en lámina de aluminio de 0,4 cm para tubería. | ML | 12
| 2.14 | Silenciadores tipo supercrítico (atenuación >35dB) para planta de 220 KVA con recubrimiento en lámina de aluminio de 0,4 mm para tubería de 5" Diámetro x 0,80 mts de Longitud | UN | 2
| 2.15 | Cerramiento perimetral 4x3x2m en malla electro soldada y varillas de soporte cada 1,8m, incluye dos puertas de 1x2m en malla electro soldada | ML | 24
| 2.16 | Tablero completo para instalar la transferencia automática, totalizador industrial de la planta de emergencia de 220KVA, | UN | 1
| 2.17 | Ducto tubería PVC eléctrico norma de 5”, uniones, curvas y cajas de paso necesarias. | ML | 60
| 2.18 | Obra para subterranización ducto de 5” PVC eléctrico norma, uniones, curvas y cajas de paso necesarias. | ML | 60
| 2.19 | Interruptor de protección 800A regulable para acometida de 250KVA incluye cofre. | UN | 1
| 2.20 | Estudio nivel de contaminación antes y después de la instalación de la planta de emergencia. Este se debe llevar a cabo durante 4 días. | UN | 2
| 2.21 | Transporte, adecuación, montaje e instalación de todos los elementos anteriores incluida la planta eléctrica de 220KVA | GL | 1
| 2.22 | Suministro e Instalación de todos los elementos eléctricos, sistemas de las plantas eléctricas y de obra civil incluida la mano de obra necesarios para el correcto funcionamiento y puesta en marcha de todo el proyecto en su (100) cien por ciento. Todos los elementos a usar para ser instalados deben cumplir las normas vigentes y deben estar diseñados de acuerdo al equipo principal. | GL | 1
| 2.23 | Trámites, permisos y diseño del proyecto para la planta de emergencia de 500KVA y 220KVA | GL | 1
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
INDIRECTOS
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD
SUB TOTAL INDIRECTOS
VALOR TOTAL

## MATRIZ DE CALIDAD-003A
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No 010 DE 2012
ANEXO 003-A. MATRIZ DE CALIDAD. FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PLANTAS ELECTRICAS
MATRIZ DE CALIDAD
FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS PLANTAS ELÉCTRICAS.
ANEXO No. 003-A
ITEM |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | ESPECIFICACIONES.
1. GRUPO ELECTROGENO | 1.1. | MARCA (Indicar)
| 1.2. | MODELO (Indicar)
| 1.3. | POTENCIA NOMINAL
| 1.4. | VOLTAJE 208/120V
| 1.4.1 | VOLTAJE 480/277V
| 1.5 | FASES 3
| 1.6. | FRECUENCIA 60 Hz
| 1.7. | FACTOR DE POTENCIA 0,80
2. MOTOR | 2.1. | MARCA (Indicar)
| 2.2. | MODELO (Indicar)
| 2.3. | POTENCIA (Indicar)
| 2.4. | TIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL
| 2.5. | TIPO DE GOBERNADOR ELECTRONICO
| 2.6. | VOLTAJE DE ARRANQUE 12 O 24 VDC
| 2.7. | TIPO DE BATERIA LIBRE DE MANTENIMIENTO
3. GENERADOR | 3.1. | MARCA (Indicar)
| 3.2. | MODELO (Indicar)
| 3.3. | POTENCIA (Indicar)
| 3.4. | FASES 3
| 3.5. | VOLTAJE NOMINAL 208/120V
| 3.5.1 | VOLTAJE NOMINAL 480/277V
| 3.6. | TIPO DE GENERADOR SIN ESCOBILLA
| 3.7. | REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMÁTICO-AVR
| 3.8. | AISLAMIENTO TIPO H NEMA
4. TABLERO DE CONTROL | 4.1. | MARCA (Indicar)
| 4.2. | MODELO (Indicar)
| 4.3. | VOLTAJE DE OPERACIÓN 208/120V
| 4.3.1 | VOLTAJE DE OPERACIÓN 480/277V
| 4.4. | RANGO SUMINISTRO VOLTAJE DC 12V ó 24V
| 4.5. | DISPLAY DIGITAL
| 4.6. | TEMPERATURA DE OPERACIÓN ± 50 ° C
| 4.7. | PROTECCIÓN NEMA 12
| 4.8. | PARADA DEL MOTOR POR: | BAJA PRESION DE ACEITE
SOBRE TEMPERATURA
SOBRE VELOCIDAD
| 4.9. | ALARMA POR. | BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE
BAJO VOLTAJE DE BATERIA
| 4.10. | SISTEMA DE PROTECCIÓN POR ALTAS TEMPERATURAS Y CORTO CIRCUITO.
5. TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE CARGA (PARA LAS QUE SE APLIQUE) | 5.1. | MARCA (Indicar)
| 5.2. | MODELO (Indicar)
| 5.3. | VOLTAJE DE OPERACIÓN 208/120V
| 5.3.1 | VOLTAJE DE OPERACIÓN 480/277V
| 5.4. | INDICADOR VISUAL DE ESTADO DE CONMUTACIÓN Y PRUEBA (Lámparas)
6. CENTINELA.