TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DIRECTA No. 164-2014

A continuación se detallan los términos y condiciones que se deberán observar en el proceso de escogencia de la presente cotización.

INFORMACION GENERAL

La Administración de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita a todas las empresas de los diferentes sectores público y privado del país a participar en los diferentes procesos de contratación que la Institución adelanta, los cuales se rigen por los principios de transparencia, economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y responsabilidad, principios que buscan rescatar la confianza pública y el compromiso con la ética de lo público.

Por lo anterior y en el marco del Pacto por la Transparencia suscrito por la Universidad, reiteramos que ningún funcionario o contratista puede ejercer alguna participación o presión para vulnerar la imparcialidad de la evaluación de la contratación.

Por tanto, se reitera que ningún funcionario ni contratista está autorizado para contactar a los proponentes y se sugiere a los mismos el abstenerse de aceptar cualquier ayuda o de tener comunicación con funcionarios o contratistas que ofrezcan este tipo de intermediación. Por el contrario, se les invita a que denuncien cualquier tipo de insinuación que les presenten para que la Administración adelante los procesos disciplinarios, fiscales y penales que correspondan, para garantizar la transparencia de todos los procesos de contratación que adelanta la Universidad.

El proponente estudiará bajo su propia responsabilidad las condiciones técnicas necesarias para ejecutar el contrato.

- MARCO LEGAL

Al presente proceso y al contrato que de éste se derive, le serán aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 008 de 2003 del Consejo Superior Universitario, la Resolución 014 de 2004, la Resolución No. 10 de 2006,  la Resolución No 482 de 2006  emanada de la Rectoría de la Universidad, Acuerdos No 001 de 2007 y 07 de 2010 proferido por el  Consejo Superior Universitario.

De conformidad con las normas de contratación interna, se hace saber a los proponentes que el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines, razón por la que cumple una función social que implica obligaciones, sin perjuicio de los derechos que la Constitución y la ley  le otorgan.

En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios del Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No. 014 de 2004, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa serán aplicables en las actuaciones contractuales y a falta de éstas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Resolución de Rectoría Nº 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas).

- Igualmente se deben tener en cuenta los lineamientos establecidos por El Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Universidad, así como la normatividad que en materia de normas ambientales nacionales o distritales, se deban aplicar.

- Resolución de Rectoría  No. 06 (Plan Anual de Contratación de la Universidad Distrital vigencia 2014).

- Norma NTC 2050, bajo la cual se reglamentan las instalaciones eléctricas para los organismos públicos y privados.

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

TIPO DE CONTRATO: Orden de Servicio

2. CRITERIOS AMBIENTALES El Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA

CRITERIOS AMBIENTALES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

Características Técnicas

- La renovación e instalación de las subestaciones eléctricas deberá cumplir con los requisitos de seguridad establecidos bajo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), el cual ha sido modificado y aclarado mediante la Resolución 181294 de 2008, esto con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal, y la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. De igual manera, se debe dar cumplimiento a las normas técnicas y de construcción exigidas por CODENSA S.A. E.S.P.

- Se debe cumplir con las especificaciones establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 2050, bajo la cual  se reglamentan las instalaciones eléctricas para los organismos públicos y privados.

- Las subestaciones deben contar con la señalización de seguridad respectiva exigida por el RETIE, y cumplir con las distancias mínimas de seguridad para evitar el contacto directo con las personas y animales y estas subestaciones eléctricas deben contar con características de eficiencia energética que permitan hacer uso racional de la energía, tal y como se relaciona en el Decreto 2501 de 2007.

- Se debe evitar la utilización de pararrayos radioactivos o materiales orgánicos como askarel y asbestos, algunas veces presentes en los aceites dieléctricos de transformadores, para evitar impactos negativos a la salud humana y al ambiente.

- La instalación eléctrica debe contar con el certificado de conformidad para subestaciones exigido a partir del 01 de noviembre de 2005, por el RETIE.

Idoneidad del personal a contratar

- El personal a desarrollar la obra debe contar con matricula profesional que le acredite como persona idónea para desarrollar labores en el área eléctrica, esta debe ser expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas-CONTE- de conformidad con la Ley 19 de 1990 y a Ley 1264 de 2008.

- El personal a contratar para la realización de la obra civil y eléctrica debe cumplir con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, según la resolución 2400 de 1979, y con el pago por concepto de seguridad social en salud, pensión y ARP de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002.

Manejo de residuos

- En caso de que se generen escombros durante la obra civil se debe dar cumplimiento a la Resolución 541 de 1994, por el cual se regula el cargue y descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. El contratista se debe hacer responsable de la disposición final de los mismos en el marco de la responsabilidad ambiental y de la normatividad vigente y hacer llegar al PIGA los respectivos soportes donde se relacione la cantidad y tipo de tratamiento efectuado.

- Para el caso en que se generen residuos peligrosos, tales como aceites, accesorios u otros residuos peligrosos, el contratista debe hacer manejo adecuado de los residuos dando cumplimiento al Decreto 4741 de 2005. Así mismo, con los residuos de tipo eléctrico como trozos de cable o caucho, partes de cobre, aluminio u otros elementos, el contratista se debe hacer responsable de la disposición final de los mismos en el marco de la responsabilidad ambiental y de la normatividad vigente y hacer llegar al PIGA los respectivos soportes donde se relacione la cantidad y tipo de tratamiento efectuado.

- Se debe tener presente el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al tema de aceites usados:

-Ley 253 de 1996, establece que en Colombia los aceites usados son residuos peligrosos.

-Ley 430 de 1998, dicta normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Dispone en su artículo 12 que se permitirá impulsar la utilización de aceites lubricantes de desecho para la generación de energía eléctrica.

-Resoluciones 189 de 1994 y 415 de 1998, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, reglamentó y desarrolló los principios contenidos en la Convención de Basilea, adoptando regulaciones para impedir la introducción al territorio de residuos peligrosos entre los que se cuentan los residuos tóxicos como los contenidos en los aceites usados y estableciendo los casos en los cuales se permite la combustión de los aceites de desecho y las condiciones técnicas para realizar la misma, clasificando tales aceites como residuos peligrosos de naturaleza especial.

-Resolución 1446 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se modifica parcialmente la Resolución 415 de 1998. Requisitos y condiciones para aprovechar el aceite de desecho o usado generado en el país, como combustible.

-Resolución 1188 de 2003, por la cual se adopta el Manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital.

- Si el transformador es de propiedad de la Universidad se debe tener presente que para el caso en que se requiera el cambio del mismo, se debe hacer disposición adecuada de estos residuos mediante convenio con la empresa de aseo autorizada para la disposición final de residuos peligrosos y otros. De igual manera si este es de propiedad de CODENSA E.S.P, será la entidad la encargada de hacer disposición responsable de los residuos, en el marco de la normatividad ambiental vigente.

- Por ningún motivo los residuos sólidos y líquidos resultantes del mantenimiento de UPS se depositaran directamente al alcantarillado o se mezclaran con residuos ordinarios para evitar los impactos negativos que estos puedan generar al entrar en contacto con otros residuos.

- OBJETO  DEL CONTRATO:

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” está interesada en recibir propuestas para el Mejoramiento del sistema de ventilación para la planta Eléctrica de la Torre Administrativa, incluyendo acometida eléctrica y obra civil.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejoramiento del Sistema de Admisión de Aire para Plant incluyendo diseño y construcción en lamina galv No 20 | m² | 109 |
| 2 | Mejoramiento, Diseño y construcción de Equipos para Sistema de Admisión para planta 6356 cfm 3 HP y 0,6 in h₂0 | Und | 1 |
| 3 | Diseño y Construcción de Sistema de soportes | und | 24 |
| 4 | Sistema de Filtrado , que incluye plenun de filtros de 2 secciones I90 eficiencia H22 | Und | 3 |
| 5 | Acometida Eléctrica en RED CU - THHN 3#2+1#2T + bandeja portacables de 40mm | mts | 120 |
| 6 | Tablero de Distribución Eléctrico para el sistema de reposición de aire con su respectivo totalizador | und | 1 |
| 7 | Sistema de control Automático, incluye tablero de control con transferencia por contactores y cable de señal desde la subestación eléctrica además de puesta en marcha del sistema | Gl | 1 |
| 8 | Obra Civil, se incluye las adecuaciones en obra civil a que haya lugar | Gl | 1 |

  - VISITA TECNICA

La Universidad Distrital, ha programado para el día 27 de noviembre de 20143 a las 9:00 a.m., una visita técnica, con el objetivo de que los interesados en el proceso inspeccionen detenidamente cada una de las sedes donde se requieren los servicios y de esta forma obtengan la información suficiente sobre las condiciones físicas y de trabajo, que les permitan  analizar los factores que inciden en la prestación del servicio y en sus respectivos costos.

En esta visita técnica no se contestaran por parte de la universidad preguntas respecto de las condiciones establecidas en la Orden de Servicio, si los interesados tienen alguna inquietud podrán solicitar las respectivas aclaraciones por escrito o en la audiencia pública, según el cronograma estipulado.

La Visita técnica será atendida por el Jefe de la División de Recursos Físicos o el funcionario que este designe.  LUGAR ÚNICO DE ENCUENTRO: SALA DE JUNTAS DE LA  DIVISIÓN DE RECURSOS FISICOS, ubicada en la Carrera 7 No 40 - 53, piso 6,  Bogotá D.C.

La asistencia a la Visita Técnica de acuerdo a lo señalado en la presente Orden de Servicio NO ES OBLIGATORIA, sin embargo, no exime al Oferente en caso de un inadecuado cálculo de la oferta. Por ello se recomienda a los interesados en el proceso asistan a la misma, para evitar que a futuro, el ganador del proceso de selección presente inconvenientes en la prestación del servicio o en los costos en los que incurre para desarrollar las diferentes labores pactadas.

- PROPUESTA ECONÓMICA

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombiano, e incluirá todos los costos directos e indirectos en que incurra el proponente en desarrollo del objeto contractual  así como el pago de los impuestos a que haya lugar. El presupuesto disponible para esta ejecución es de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) m/cte soportados en la Disponibilidad Presupuestal No. 4112 expedida el 12 de noviembre de 2014

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

Las especificaciones técnicas que se describen a continuación, serán factor para que el interventor del contrato apruebe o no la entrega de los trabajos realizados por el oferente ganador.

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mejoramiento del Sistema de Admisión de Aire para Plant incluyendo diseño y construcción en lamina galv No 20 | m² | 109 |  |  |
| 2 | Mejoramiento, Diseño y construcción de Equipos para Sistema de Admisión para planta 6356 cfm 3 HP y 0,6 in h₂0 | Und | 1 |  |  |
| 3 | Diseño y Construcción de Sistema de soportes | und | 24 |  |  |
| 4 | Sistema de Filtrado , que incluye plenun de filtros de 2 secciones I90 eficiencia H22 | Und | 3 |  |  |
| 5 | Acometida Eléctrica en RED CU - THHN 3#2+1#2T + bandeja portacables de 40mm | mts | 120 |  |  |
| 6 | Tablero de Distribución Eléctrico para el sistema de reposición de aire con su respectivo totalizador | und | 1 |  |  |
| 7 | Sistema de control Automático, incluye tablero de control con transferencia por contactores y cable de señal desde la subestación eléctrica además de puesta en marcha del sistema | Gl | 1 |  |  |
| 8 | Obra Civil, se incluye las adecuaciones en obra civil a que haya lugar | Gl | 1 |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL GENERAL |  | $ - |
|  |  |  | ADMINISTRACION (%) |  | $ - |
|  |  |  | IMPREVISTOS (%) |  | $ - |
|  |  |  | UTILIDAD (%) |  | $ - |
|  |  |  | IVA 16% UTILIDAD |  | $ - |
|  |  |  | TOTAL |  | $ - |

- FORMA DE PAGO:

El valor del contrato será hasta de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) m/cte INCLUIDO IVA., y demás Impuestos Nacionales y Distritales.

El valor del contrato que se suscriba, se pagará así:

El valor total  del contrato que se suscriba, se pagará  a la entrega del servicio adquirido o entrega del bien, con corte  a  treinta (30) días después de presentar  la factura, acompañado del certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, certificación del cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas o similares, que se deriven de la ejecución del mismo, de conformidad con las normas vigentes en la materia.

La Universidad Distrital sólo pagará al contratista previa presentación de la documentación requerida y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos a terceros.

- TERMINOS DE EJECUCION

El plazo de ejecución del contrato es de dos (2) meses o hasta agotar registro presupuestal, contados a partir de la aprobación de las garantías contractuales.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Todas  las  propuestas  presentadas  válidamente  en  la Convocatoria  las  analizará  la Universidad  Distrital Francisco José de Caldas, aplicando los mismos criterios  para todas ellas, en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Universidad, garantizando una selección objetiva que permita asegurar la elección de la propuesta más favorable para la entidad y la realización de los fines que se buscan con la convocatoria.

El PROPONENTE para efectos del registro de las certificaciones  deberá  diligenciar el siguiente cuadro como Anexo 1. La sumatoria de las tres (3) certificaciones debe ser igual o superior al valor de la oferta presentada por el proponente,  cuyo objeto principal sea realizar mantenimiento preventivo y correctivo de Plantas Eléctricas.

Anexo No. 01.

| OBJETO | FECHA INICIO Y FECHA DE TERMINACIÒN | ENTIDAD CONTRATANTE | (%) DE PARTICIPACIÒN | VALOR | CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se evaluarán los Documentos Técnicos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de La Orden de Servicio. El resultado de la evaluación será ADMISIBLE O NO ADMISIBLE.

Se seleccionará al proponente que cumpla con los requisitos de la Orden de Servicio y ofrezca el menor valor.

| ASPECTOS A EVALUAR | CALIFICACION |
| --- | --- |
| ESTUDIO JURIDICO | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| CALIFICACIÓN TÉCNICA (Requerimientos Técnicos) | ADMISIBLE O NO ADMISIBLE |
| PRECIO | MENOR PRECIO (30 PUNTOS) |
| TECNICO | 20 PUNTOS |
| RECURSO HUMANO | 50 PUNTOS |

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Se asignaran treinta (30) puntos a la propuesta que ofrezca el menor valor en el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de Plantas Eléctricas y a las demás un puntaje proporcional de acuerdo con la siguiente regla:

P = (MVTO / VTOPE) * 30
Donde:     P = puntaje
MVTO = Menor valor de las ofertas.
VTOPE  = Valor  de la oferta.

EVALUACION DE ORDEN TÉCNICO: 20 PUNTOS

En caso de presentarse una emergencia se calificará el tiempo para atenderla por parte del proponente de la siguiente manera:

| 4 horas | 20 puntos |
| --- | --- |
| 8 horas | 10 puntos |
| 12 horas | 5 puntos |

  - CONDICIONES DE LA EXPERIENCIA

Para acreditar la experiencia el oferente deberá presentar en máximo tres   (3)  certificaciones  de  contratos,  celebrados,  ejecutados  y  terminados  durante los últimos  tres (3)  años   contados  retroactivamente  a  partir  al  cierre  de  la  presente Convocatoria o facturas que cumplan con las mismas condiciones que se aplican a las certificaciones, en las que de  forma general se pueda constatar que los objetos de las mismas hayan consistido en mantenimiento o  suministro o instalación de sistemas de ventilación y reposición de aire en edificios..

El  proponente,  deberá  relacionar  únicamente  el  valor  correspondiente  a  las  actividades  que correspondan a la experiencia definida en este numeral, ya sea que haya ejecutado los contratos en forma individual o como parte de un proponente plural. Cuando el proponente incluya valores que no correspondan a dicha experiencia, el contrato respectivo no será tenido en cuenta en el proceso de evaluación.

- SUPERVISION DEL CONTRATO

La Supervisión del  contrato o contratos derivados del proceso de selección estará(n) a cargo de la Universidad Distrital a través del Jefe de la División de Recursos Físicos, acorde con el “Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” (Resolución 482 de 2006) así como, con los lineamientos establecidos en esta invitación.

- GARANTÍAS CONTRACTUALES

El contratista ganador del presente proceso de selección adjudicado se obliga a constituir a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, las siguientes garantías:

Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampere los siguientes riesgos:

- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al diez por ciento (10% ) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo total de ejecución y  tres (3) meses más.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN: Deberá garantizar la ejecución del CONTRATO de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos de la propuesta y del contrato, por el veinte por ciento (20%) del valor del mismo con una vigencia igual al plazo del contrato y dieciocho (18) meses más, contados desde el acta de recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento de los mismos

- RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: Deberá ser equivalente a un 10% del valor total del contrato, por una vigencia igual a la misma y una año más.

- CRITERIOS DE DESEMPATE.

En el evento de presentarse empate entre dos (2) o más ofertas, la universidad actuará así:

- Se acudirá a un sorteo por balotas.

- VIGENCIA Y FECHA DE PRESENTACION DE COTIZACIONES:

La cotización debe presentarse en sobre sellado y foliado, con el nombre y la dirección del proponente hasta las 10:00 am. del 1 de diciembre de 2014, en la Sección de Compras ubicado en la Carrera 7 No. 40B-53 piso séptimo (7) en la ciudad de Bogotá D.C.

Para el estudio y evaluación técnica  de las propuestas estas serán remitidas  a la dependencia que realizó la solicitud para su revisión y luego ser llevadas al Comité de Compras para su respectiva aprobación.

Si la cotización es enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación la que aparezca en el sello o escrito en el sobre por la Oficina de Correspondencia.

- ACLARACIONES

La entidad podrá solicitar aclaraciones única y exclusivamente de la documentación aportada que considere conveniente a fin de habilitar una propuesta, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de revisión, que deberá ser subsanada por el oferente presentada de forma escrita en la Sección de Compras, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la Entidad.

- CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran inelegibles las cotizaciones que se encuentren incursas en una o varias de las siguientes causales:

- Si el proponente no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como NO SUBSANABLES, para participar en el proceso de contratación.

- Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la Universidad, dentro del término concedido.

- Si se comprueba dentro del proceso de contratación, que la información y documentos que hacen parte de la cotización, no son veraces, es decir, no correspondan a la realidad de lo afirmado por el PROPONENTE.

- Si no se presentan los documentos necesarios para la comparación objetiva de las cotizaciones, siempre que estos determinen la asignación de puntaje.

- Si la cotización se presenta subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.

- Si la cotización se presenta en forma extemporánea o en un lugar diferente al establecido en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes.

- Cuando el valor de la cotización supere el valor del presupuesto disponible para contratar o presente precios artificialmente bajos que no se sustenten debidamente.

- Cuando la cotización sea presentada por personas que carezcan de capacidad legal para obligarse, o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- La propuesta sea presentada  vía e-mail.

- Los demás casos expresamente establecidos en los presentes TÉRMINOS DE REFERENCIA como causales de rechazo.

## ESTAMPILLA U. D. F. J. C., PRO CULTURA Y ADULTO MAYOR

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo de Bogotá D. C., y en el Decreto 093 del 4 de mayo de 2003, del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 187 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D. C., del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla pro-Cultura.

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 188 del 20 de diciembre de 2005 del Concejo de Bogotá D.C. del valor bruto del contrato y de sus adicionales, si las hubiere, se retendrá el 0.5% por concepto de la Estampilla Adulto Mayor.

## OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- SUMINISTRO DE MATERIALES: El contratista ganador del presente proceso de selección deberá garantizar a LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS que suministrará elementos nuevos y en óptimas condiciones de calidad.

- ENTREGA DEL BIEN: En todo caso el contratista ganador del presente proceso de selección se obliga a entregar los trabajos contratados con la calidad y en el plazo estipulado.

- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TÉCNICOS. El contratista ganador del presente proceso de selección, deberá dar cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos técnicos establecidos los presentes Términos de Referencia, en cualquier numeral o ítem en el establecido

## OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

- Concertar con el contratista ganador del presente proceso de selección los trabajos a realizar.

- Entregar todas las especificaciones técnicas, que se requieran para la ejecución del contrato.

- Pagar el valor del Contrato en los términos estipulados.

- Colaborar con el contratista del presente proceso de selección, en la ejecución del Contrato.

- DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA PROPUESTA:

- El proponente deberá discriminar el IVA, si es responsable de acuerdo con el RUT.

- El proponente debe diligenciar el cuadro No.  1 PROPUESTA ECONOMICA.

- Se deben anexar los documentos q se relacionan a continuación, del profesional a cargo de la ejecución del contrato así:

PERSONAL

El Oferente deberá incluir en su oferta la hoja de vida (con soportes) con los siguientes requisitos:

Requisitos mínimos:  (50 Puntos)

- Título profesional en Ingeniería Mecánica.

- Matricula Profesional vigente.

- Experiencia en aire acondicionado, ventilación mecánica y tratamiento de aire.

- Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional

- No contar con antecedentes penales y disciplinarios.

- Acreditar mínimo cinco (5) años de experiencia, según vigencia de matrícula profesional

- Dentro de su perfil la empresa deberá buscar que la persona que desarrolle este cargo tenga calidades de liderazgo, actitud para trabajar bajo presión, al igual que sea una persona proactiva y responsable.

La no presentación de la hoja de vida es causal de rechazo de la propuesta.

Las Certificaciones de Contratos deberán ser expedidas por la entidad con la cual se firmó el contrato, estas deben indicar:

  - Nombre de la entidad contratante.

  - Certificación del cumplimiento del contrato a satisfacción

  - Especificación del término del contrato, y la fecha de inicio

  - Objeto del contrato

  - Porcentaje de participación,  solo para uniones temporales o consorcios.

  - Valor del contrato.

  - Para el caso de certificados de contratos que correspondan a un  consorcio o de una unión temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación.

NOTA 1: En caso de que el proponente presente más de tres (3) certificaciones, la Universidad considerará únicamente las tres (3) primeras que se relacionen en el Anexo No. 1.

Certificaciones que no cuenten con las condiciones de cumplimiento antes mencionadas   ó  no tengan anexo los documentos de respaldo no serán tenidas en cuenta. Lo anterior con el fin de evaluar el desempeño del proveedor y verificar el cumplimiento a satisfacción del objeto de cada contrato que se esté certificando.

NOTA 2: Cada certificación presentada deberá corresponder solamente a UN CONTRATO. En caso tal que se presenten certificaciones en las que se incluyan  más de un contrato estas no serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación y calificación.

NOTA  3: Se exige como requisito que las certificaciones presentadas y evaluadas cumplan con los Términos de la convocatoria.  En caso tal que alguna ó algunas no cumplan se genera rechazo de la oferta.

En caso de la presentación de certificaciones expedidas en otros países, estas deben venir APOSTILLADAS Y EN ORIGINAL.  El valor de dichas certificaciones debe ser expresado en dólares, los cuales se convertirán a pesos colombianos utilizando en valor de la divisa en la fecha en la cual se celebró el contrato.

NOTA 4: La Universidad se reserva el derecho de verificar toda la información y documentación que los proponentes presenten en su propuesta. De presentarse inconsistencias la propuesta será rechazada.

La presentación de las certificaciones y la documentación de respaldo no son subsanables.

Persona Jurídica y Natural

- Certificado de existencia y representación legal, cuyo objeto social comprenda los servicios solicitados en la presente invitación a cotizar, cuya vigencia de expedición no supere los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo de la presente Contratación Directa

- Registro Único Tributario.

- Certificación de pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

- Debe estar inscrito en la cámara de comercio en el Registro Único de Proponentes (RUP). En su actividad de Proveedor ó actualización del CIUU

La UNIVERSIDAD DISTRITAL declarará desierta la INVITACION en los siguientes casos:

- Cuando no se presente cotización alguna o ninguna cotización se ajuste a los TERMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando se presenten causas que impidan la escogencia objetiva de los proponentes

En caso de observaciones e inquietudes  deben formularse por escrito a la carrera 7 No. 40B-53 piso 7  o vía correo electrónico  compras@udistrital.edu.co - ximenam@udistrital.edu.co.

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre

Vo.Bo. Tulio Bernardo Isaza Santamaria - Jefe Sección Compras