## Resumen propuesta
| RESUMEN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PROPONENTE |  |  |  | CÓDIGO
F-CM(PC)-12
FECHA DE FORMATO
AGOSTO 04 2022
VERSIÓN 2
EQUIPOS DE BOMBEO |  |  | Fecha: |  | Pág: __1__ de __1___
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO DE LABORATORIOS E INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |  |  |  |  | CONTRATO No. 1057 DEL 17 DE MAYO DE 2022 - CONSORCIO SAN JAVIER
1. INFORMACIÓN PROPONENTE:
Nombre de la Empresa:
Nombre Vendedor:
Celular:
Dirección:
Nit:
Correo:
2. VALOR DE LA OFERTA
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA OFERENTE
ÍTEM | D E S C R I P C I Ó N | UND | CANT. | Vr. Unitario | Vr. Parcial
13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
13.6 | CUARTO DE BOMBAS Y EQUIPO DE BOMBEO
13.6.1 | Suministro de equipo de bombeo de agua potable que brinde presión constante. motor eléctrico 220/440 v, trifásico, 60 hz con variador de velocidad por bomba vertical multietapa compuesto por 3 equipos con un caudal de 6,09 lps cada uno y una presión de 116,77 m.c.a.Incluye conexion eléctrica y tableros electricos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 1
13.14 | EQUIPOS EYECTORES
13.14.1 | Suministro y puesta en marcha de equipo eyector de aguas residuales compuesto por dos bombas sumergibles, tipo piraña, motor eléctrico 220/440 v, 60 hz con un caudal de 3.5 lps y una presión de 15 mc.a.incluye conexión eléctrica y tableros necesarios para su buen funcionamiento. | UND | 1
13.14.3 | Suministro y puesta en marcha equipo eyector de aguas de infiltración compuesto por dos bombas sumergibles motor eléctrico 220/440 v, 60 hz con un caudal de 6,09 lps y una presión de 15 mc.a.Incluye conexion electrica y tableros necesarios para su correcto funcionamiento | UND | 1
13.16 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
13.16.4 | Suministro de sistema de bombeo de agua de servicios que brinde presión constante. motor eléctrico 230/460 v, trifásico, 60 hz con variador de velocidad por bomba. vertical multietapa compuesto por 2 equipos con un caudal de 1,00 lps cada y una presión de 20,00 m.c.a. Incluye conexion electrica y tableros electricos necesarios para su correcto funcionamiento. | UND | 1
14 | RED CONTRA INCENDIO
14.5 | CUARTO DE BOMBAS Y EQUIPO DE BOMBEO
14.5.1 | Suministro sistema de bombeo incluye: bomba principal red de protección contra incendios UL/FM carcasa partida horizontal con punto de operación: 750 gpm @ 260 psi, motor diesel, potencia estimada: 225-250 hp (validar con fabricante seleccionado); tablero de control UL/FM bomba principal; bomba jockey q:7,5gpm @270 psi, tablero de control bomba jockey y tanque diesel. Incluye valvula de alivio y cabezal de prueba. Incluye conexion electrica bomba tablero. | UND | 1
NP | Suministro e instalacion exosto para equipo de RCI, tubo calibre 16 pintado negro de 8", incluye 8 codos y 96 metros lineales de recorrido. Incluye recubrimiento termico con chaqueta en aluminio de 4 mm y fibra de alta temperatura. | UND | 1
COSTO DIRECTO
% ADMINISTRACIÓN (si aplica) |  |  | 0% | 0
% IMPREVISTOS (si aplica) |  |  | 0% | 0
%UTILIDAD (si aplica) |  |  | 0% | 0
IVA 19% pleno (Si aplica) |  |  | 19% | 0
IVA 19% sobre la utilidad (Si aplica) |  |  | 19% | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (COSTO DIRECTO + IVA según sea el caso) |  |  |  | 0
3. INFORMACIÓN ADICIONAL
CONDICIONES ESPECIALES Y OBSERVACIONES (Sí Aplica)
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE
VALIDEZ DE LA OFERTA (Días calendario) |  | Días
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Días calendario) |  | Días
FORMA DE PAGO |  | Anticipo (%) Si aplica |  | 0
|  | Pago parcial (%) Si aplica |  | 0
|  | Pago Final (%) Si aplica |  | 0
N° DE PROPUESTA / COTIZACIÓN Y FECHA